附件1：
威宁自治县人民医院医技楼外机采购报价表
	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	（元）
	（元）
	

	1
	低温风冷热泵模块机组（热回收）
	FLMK-130-H
	台
	 2
	
	
	产品：一级能效
制冷量：130kW，制热量：142KW，产品检测报告结果制冷性能系数 COP≥3.3KW，机组能源效率检测报告性能系数 
（COP）≥3.33KW，综合部分负荷性能系数 
（IPLV）≥4.00KW，消耗总电功率≤ 40KW
R410A环保冷媒,噪音不得大于67 dB。


	2
	机组PLC控制箱
	-
	套
	1
	
	
	施工规范

	3
	吊装及运输费用
	-
	项
	1
	
	
	施工规范

	4
	机组拆卸费用
	-
	台
	2
	
	
	施工规范

	5
	安装及配套材料及电源线费用
	国标
	项
	1
	
	
	施工规范

	6
	安装人工费
	含设备固定、管路连接
	台
	2
	
	
	施工规范

	7
	过滤器
	DN25，黄铜Y型，304不锈钢滤网
	个
	4
	
	
	适配模块机，耐腐蚀、易拆洗

	8
	阀门
	DN25-DN32，黄铜材质，含截止阀、蝶阀、止回阀
	个
	8
	
	
	适配管路，耐压抗腐蚀，含安装密封件

	9
	压力表
	0-1.6MPa，耐震型，精度0.4级
	块
	4
	
	
	安装于设备进出口，便于监测压力，适配模块机运行需求

	10
	保温材料
	复合纳米气凝胶，导热系数≤0.04W/(m·K)，A级不燃
	㎡
	20
	
	
	含设备管路、阀门保温，含保温层、防护层及施工

	11
	辅助安装材料
	含减震垫、螺栓、密封胶、金属软管、支架等
	项
	1
	
	
	含设备固定、管路连接所需全部辅助材料，含支架制作费用

	12
	调试检测费
	含系统试压、清洗、试运行调试
	项
	1
	
	
	确保设备正常运行，符合模块机安装规范要求

	报价总计
	
	
	含税总价，含设备、运输、安装、材料及售后服务




报价单位（盖章）：                             

联 系 电 话：                             

[bookmark: _GoBack]
