
附件1：
威宁自治县人民医院新生儿科增设空调机组采购（第二次）报价表
	序号
	设备名称
	设备规格
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）
	备 注

	一、设备部分

	1
	吊顶式中效送风机组
	1. 示例型号BFK-2.0D；送风量2000m³/h；额定制冷量≥11kW；输入功率≤0.37kW；配套F8中效过滤器；整套空调系统支持分区独立控制，各区域可单独启停、调节温度。
	12
	台
	
	
	示例型号不作限制性要求，参数满足或优于即可

	2
	风冷热泵模块机组
	示例型号FMK-130HF；额定制冷量≥130kW，冷暖热泵型。
	[image: ]1
	台
	
	
	示例型号不作限制性要求，参数满足或优于即可

	3
	主机控制器
	示例型号MKJFJ；配套风冷热泵主机；具备多分区温度监测、各区域独立启停调温、故障报警。
	1
	台
	
	
	示例型号不作限制性要求，参数满足或优于即可

	4
	设备部分报价小计
	
	
	
	
	
	

	二、安装部分

	1
	空调循环泵
	流量：50m³/h
扬程：20米
	2
	台
	
	
	国标

	2
	蝶阀
	DN65
	4
	个
	
	
	国标

	3
	蝶阀
	DN100
	4
	个
	
	
	国标

	4
	Y型过滤器
	DN100
	2
	个
	
	
	国标

	5
	止回阀
	DN100
	2
	个
	
	
	国标

	6
	橡胶软接头
	DN65
	4
	个
	
	
	国标

	7
	橡胶软接头
	DN100
	4
	个
	
	
	国标

	8
	不锈钢软接管
	DN32
	24
	条
	
	
	国标

	9
	铜闸阀
	DN32
	24
	个
	
	
	国标

	10
	电动二通阀
	DN32
	12
	个
	
	
	国标

	11
	Y型过滤器
	DN32
	12
	个
	
	
	国标

	12
	空调控制器
	86型
	12
	个
	
	
	国标

	13
	压力表
	0-1.6MPa
	2
	套
	
	
	国标

	14
	温度计
	0-100℃
	2
	套
	
	
	国标

	15
	自动排气阀
	DN20
	2
	个
	
	
	国标

	16
	球阀
	DN20
	2
	个
	
	
	国标

	17
	排污阀
	DN32
	2
	个
	
	
	国标

	18
	镀锌钢管
	DN32
	60
	米
	
	
	国标

	19
	镀锌钢管
	DN50
	80
	米
	
	
	国标

	20
	镀锌钢管
	DN65
	80
	米
	
	
	国标

	21
	镀锌钢管
	DN100
	20
	米
	
	
	国标

	22
	水管保温
	D=20-30mm
	1
	m³
	
	
	国标

	23
	U-PVC冷凝水管（含10mm厚保温管）
	25-50
	120
	米
	
	
	国标

	24
	线控器控制线
	RVVP7*0.75mm2
	36
	米
	
	
	国标

	25
	送风机控制线
	RVV5*1.5mm2
	120
	米
	
	
	国标

	26
	KBG线管
	20
	120
	米
	
	
	国标

	27
	镀锌风管
	0.75
	156
	㎡
	
	
	德玛

	28
	BI级风管保温
	D=20mm
	156
	㎡
	
	
	华美

	29
	无隔板高效送风口
	2000m³/h
	12
	套
	
	
	灵杰

	30
	回风口
	400*600
	12
	个
	
	
	ABS材质

	31
	帆布软接
	
	12
	㎡
	
	
	防火级

	32
	管道支架
	镀锌角钢
	200
	公斤
	
	
	国标

	33
	吊杆
	8---12
	150
	米
	
	
	国标

	34
	辅材
	胶水、焊条、木托、螺丝等
	1
	项
	
	
	国标

	35
	主机钢结构基础
	10#
	25
	米
	
	
	国标

	36
	主电缆
	YJV4*35+1*16
	100
	米
	
	
	正泰
固达

	37
	配电箱
	空调主机及水泵控制
	1
	台
	
	
	正泰
德力西

	38
	吊装费
	吊装至新生儿科外平台
	1
	项
	
	
	

	39
	彩钢板拆除及恢复
	
	1
	项
	
	
	

	40
	彩钢板开洞
	
	24
	个
	
	
	

	41
	主机安装人工费
	
	1
	台
	
	
	

	42
	室内机安装人工费
	
	12
	台
	
	
	

	43
	运输费
	
	1
	项
	
	
	

	44
	安装部分
报价小计
	
	
	
	
	
	

	报价总计
	小写：

	
	大写：


注：分项报价和总价报价均要逐一填写，只填总价报价的判做无效报价。

报价方签字：
报价单位盖章：
联系电话：
报价日期：  2026年   月   日
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