## 报价表
附件1：
威宁自治县人民医院临床营养科（肠内营养配置室）建设项目报价表
序号 | 工程类别 | 品名 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 备注
1 | 装饰工程 | 原有石膏板吊顶拆除 | 以现场实际情况为准 | 1 | 项 |  |  | 现场施工
2 | 装饰工程 | 玻璃外墙开门洞及修复 | 以现场实际情况为准 | 1 | 项 |  |  | 现场施工
3 | 装饰工程 | 原有线路、供暖及消防管道改造 | 以现场实际情况为准 | 1 | 项 |  |  | 现场施工
4 | 装饰工程 | 机制彩钢净化板（墙体） | 1、板厚：50mm 2、基板：≥0.426mm钢板 3、芯材：岩棉板，灰白色 | 216 | ㎡ |  |  | 国标
5 | 装饰工程 | 机制彩钢净化板（吊顶） | 1、板厚：50mm 2、基板：≥0.426mm钢板 3、芯材：中空玻镁板，灰白色 | 85 | ㎡ |  |  | 国标
6 | 装饰工程 | 吊顶吊件 | 1、内容：含膨胀螺栓、花篮螺丝、角钢等 2、要求：吊顶采用10MM丝杆悬吊（可上人型方式安装） | 85 | ㎡ |  |  | 标准件
7 | 装饰工程 | 全套密闭处理 | 1、要求：采用中性瓷白玻璃胶 2、位置：接缝处，无积尘死角 | 301 | ㎡
8 | 装饰工程 | 净化配套铝型材 | 1、规格型号：R≥30 2、内容：含槽铝、阴阳角、T字铝、角铝等 3、要求：铝型材为电泳或喷塑 | 301 | ㎡
9 | 装饰工程 | PVC地胶 | 1、规格型号：厚度2.0mm，上墙100mm 2、要求：防静电抗菌、防火、耐磨 | 94 | ㎡ |  |  | 国标
10 | 装饰工程 | 自流平 | 1、自流平类型：地面自流平 2、自流平厚度：3.0MM 3、自流平制作技术要求：甲方地面必须清洁，干净，无油渍。 | 94 | ㎡ |  |  | 国标
11 | 装饰工程 | 边台 | 1、规格尺寸：根据需求尺寸定制 2、说明：钢木结构，实芯理化板台面 | 1 | 项
12 | 装饰工程 | 手推平开气密门（单开） | 医用气密净化门，设350X250观察窗,私密房间除外。门身采用50彩钢板，带观察窗，铝合金包边，门套采用铝合金，门芯使用岩棉彩钢板。 | 5 | 樘 |  |  | 国标
13 | 装饰工程 | 玻璃门及安装 | 1、玻璃门带百叶帘及玻璃门固件 2、安装位置:玻璃墙面 | 2 | 樘 |  |  | 国标
14 | 装饰工程 | 成品安全门 | 1、规格型号：950*2100 2、安装位置：办公室 | 1 | 樘 |  |  | 国标
15 | 装饰工程 | 不锈钢传递窗 | 1、规格型号：外径600*600*600，双门互锁，带紫外杀菌装置。 | 2 | 个
16 | 装饰工程 | 固定窗口 | 1、规格尺寸：1500*1200 2、说明：铝合金边框 | 2 | 套 |  |  | 国标
17 | 装饰工程 | 展示灯箱 | 1、规格尺寸：1400*1800 2、说明：不锈钢边框，灯箱展示内容可换。 3、位置：库房 | 1 | 套 |  |  | 国标
18 | 装饰工程 | 风淋室 | 1、规格尺寸：3340*1400 2、要求：304不锈钢，带双门互锁。 | 1 | 间 |  |  | 现场制作
19 | 装饰工程 | 特殊墙面及安装 | 玻璃立面，带里面安装固件及百叶帘 | ㎡ | 32
20 | 装饰工程 | LED门头 | 底板为哑光铝板+银铝收边，主标识为哑光烤漆立体字内置LED背光（4000K，发光均匀无频闪），图案为铝板蚀刻+丝印；底部通长LED灯缝，电源IP65防护并留检修口。 | ㎡ | 18
21 | 装饰工程 | 不锈钢包围 | 1.2mm 304不锈钢 | 4.5 | ㎡
22 | 配套设施 | 不锈钢洗手盆 | 1、名称：不锈钢柜体感应洗手盆 2、要求：感应水嘴 | 2 | 套 |  |  | 国标
23 | 配套设施 | 陶瓷拖把池 | 1、要求：陶瓷材质 | 1 | 套 |  |  | 国标
24 | 配套设施 | 不锈钢清洗池 | 1、规格尺寸：500*500*850 2、说明：不锈钢水槽，不锈钢单口水嘴 | 1 | 套 |  |  | 市场优质
25 | 配套设施 | 不锈钢更衣柜 | 一、二次更衣间洁净更衣柜 | 2 | 台
26 | 配套设施 | 不锈钢换鞋凳 / 鞋柜 | 一次更衣换鞋区域使用 | 1 | 套
27 | 配套设施 | 库房不锈钢货架 | 原料、成品库房，离墙离地≥10cm | 3 | 个
28 | 配套设施 | 手卫生配套套件 | 感应给皂器、手消毒器、烘手器 | 1 | 套
29 | 配套设施 | 洁净工作台 | 304 不锈钢配制操作台，圆角，易擦洗消毒，大小根据实际场地面积设置。 | 1 | 个
31 | 配套设施 | 固体配置机（配套加热功能净水器） | 1.电力：装修埋线需使用≥6平方毫米的电线。需安装20A两控漏电保护开关。2.气系：需配备40-50L空气压缩机，功率为1.5kw。(隔音箱尺寸:83x52x76cm)3.空气压缩机需安装10A两控漏电保护开关，装修埋线需使用≥1.5平方毫米的电线。 4.给排水：上水需连接“带加热功能的净水器”，净水器功率为4.5kw，尺寸:600x420x1520mm。5.净水器上水接四分外丝角阀，需安装25A两控漏电保护开关，装修埋线需使用6平方毫米的电线。下水(排水)需连接≥50mm口径管道，排水管口部高度距离地面高度≤30cm。 净水器要求： 内胆不小于5升；龙头水至少1开水1温开水；开水产水量20升/小时，温开水80升/小时；出水方式为触摸按键；适用水压：0.05~0.6MPA。 | 1 | 台
32 | 配套设施 | 医用冷藏留样柜 | 2 8℃精准控温，精度 0.1℃；高低温故障报警；有效容积＞200L；双开门 | 1 | 台
33 | 配套设施 | 高温臭氧消毒柜 | 臭氧 + 高温消毒，消毒温度＞100℃，容积≥55L | 1 | 台
34 | 配套设施 | 脚踏式封口机 | 功率≥100W，工作温度≥100℃ | 1 | 台
35 | 配套设施 | 精密电子秤 | 精度 0.1g，称量量程≥5kg | 1 | 台
36 | 配套设施 | 配制辅助器具套组 | 食品级 304 不锈钢量杯、量筒、料铲、搅拌勺、托盘、温湿度计等 | 1 | 套
37 | 净化通风空调系统 | 组合式净化空调机组 | 独立机组，具备表冷、加热、加湿、风机段；配置初效 G4 + 中效 F8 过滤 | 1 | 套 |  |  | 满足十万级换气参数
38 | 净化通风空调系统 | 高效送风口 | H13 高效过滤器，1000m³/h,吊顶嵌入式安装 | 4 | 套 |  |  | 末端过滤
39 | 净化通风空调系统 | 排风系统 | 排风管道、排风过滤；洁具间维持相对负压排风 | 1 | 套
40 | 净化通风空调系统 | 风管及保温 | 镀锌钢板风管、橡塑保温、密封、支架固定 | 1 | 项
41 | 净化通风空调系统 | 压差显示表 | 微压差表，监测洁净 非洁净房间压差 | 3 | 个 |  |  | 实现≥10Pa 正压显示
42 | 净化通风空调系统 | 消毒系统 | 洁净区紫外线消毒装置 + 动态空气消毒系统 | 1 | 套 |  |  | 含设备安装调试
43 | 净化通风空调系统 | 系统调试 | 风量平衡、温湿度、自净时间全套调试 | 1 | 项 |  |  | 达到十万级全部设计参数
44 | 强电工程 | 插座、照明配电箱 |  | 1 | 套
45 | 强电工程 | LED净化灯 | 1、规格型号：600*300,18W 2、名称：平板LED净化灯 3、要求：包含镇流器 | 6 | 盏
46 | 强电工程 | LED净化灯 | 1、规格型号：1200*300,36W 2、名称：平板LED净化灯 3、要求：包含镇流器 | 3 | 盏
47 | 强电工程 | 应急电源 | 1、规格型号：≥60min 2、安装位置：使用于部分LED净化灯 | 3 | 套 |  |  | 国标
48 | 强电工程 | 五孔插座，10A | 1、规格型号：80*60，3+2型，10A 2、位置：房间 | 15 | 个 |  |  | 含固体配置机、净水器专线
49 | 强电工程 | 单联单控开关 | 1、规格型号：80*60，250V，10A 2、位置：房间 | 3 | 个
50 | 强电工程 | 双联单控开关 | 1、规格型号：80*60，250V，10A 2、位置：房间 | 6 | 个
51 | 强电工程 | 铜芯电线 | 1、规格型号：WDZ-BYJ2.5 2、材质：铜芯 | 600 | m |  |  | 国标
52 | 强电工程 | 铜芯电线 | 1、规格型号：WDZ-BYJ4.0 2、材质：铜芯 | 200 | m |  |  | 国标
53 | 强电工程 | 低烟无卤YJY电力电缆 | 1、规格型号：WDZ-YJY-5*10 2、材质：铜芯 | 35 | m |  |  | 国标
54 | 强电工程 | PVC穿线管 | 1、规格型号：DN20 2、备注：PVC阻燃管 | 300 | m |  |  | 国标
55 | 强电工程 | 镀锌桥架 | 1、规格型号：200*100 2、材质：镀锌，厚度1.0mm | 35 | m |  |  | 国标
56 | 弱电工程 | 网络插座 | 1、规格型号：80*60 2、备注：单口 | 2 | 个
57 | 弱电工程 | 六类非屏蔽网线 | 规格型号：AMP24线规 | 100 | m |  |  | 国标
58 | 弱电工程 | PVC穿线管 | 1、规格型号：DN20 2、备注：PVC阻燃管 | 100 | m |  |  | 国标
59 | 给水工程 | PP-R给水管 | 1、规格型号：DN20 2、连接方式：冷水管热熔连接 | 20 | m
60 | 给水工程 | 黄铜截止阀 | 1、规格型号：DN20 2、连接方式：热熔连接 | 3 | 只 |  |  | 国标
61 | 排水工程 | UPVC管 | 1、规格型号：DN50 2、连接方式：胶粘 | 8 | m
62 | 排水工程 | UPVC管 | 1、规格型号：DN75 2、连接方式：胶粘 | 8 | m
63 | 排水工程 | 存水弯 | 1、规格型号：DN50 2、连接方式：胶粘 | 3 | 只 |  |  | 国标
64 | 排水工程 | 地面开挖、回填、找平 |  | 1 | 项 |  |  | 现场施工
65 | 全部施工辅材 | 辅材 | 铆钉、密封条、卡槽、焊条、切割片、保温胶带、保温胶水、自攻螺钉、中性密封胶、弯头、吊件、三通、电工胶带、直接、变径、胶水、支架、防水、胶带等。 | 1 | 项 |  |  | 市场优质
66 | 检测保洁资料 | 开荒保洁 | 全区域开荒、终末清洁消杀 | 1 | 项
67 | 检测保洁资料 | 第三方洁净性能检测 | 十万级全套检测，出具正式合格检测报告（首次检测费用包干） | 1 | 项 |  |  | 施工质量不合格复测费由中标方承担
68 | 检测保洁资料 | 竣工资料移交 | 竣工纸质图纸、CAD 电子版图纸、检测报告装订移交 | 1 | 项
69 | 院感标准化 | 全套标识系统 | 洁污流向标识、功能分区标识、警戒线、制度上墙底板 | 1 | 项
70 | 院感标准化 | 防虫防鼠密闭改造 | 孔洞封堵、挡鼠板、防虫害密闭处理 | 1 | 项
合计总价（小写）： 元，大写：
说明：本次报价为含税总价包干，包含但不限于运输、安装、税金等全部费用，无其他隐含费用。报价表建设工程量清单仅作参考，供应商自行踏勘承担工程量风险。
供应商名称（签字盖章）：
报价日期： 年 月 日